## 表 03 单项工程投标价汇总表
单项工程投标价汇总表
工程名称：院内消防安全隐患等8项整改工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 院内消防安全隐患等8项整改工程-安装部分
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：院内消防安全隐患等8项整改工程-安装部分 |  | 标段：院内消防安全隐患等8项整改工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 急诊楼3楼电梯前室加装消防报警电话
1.2 | 综合楼食堂高温操作间喷淋头更换
1.3 | 外科楼楼顶停机坪设置消火栓
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：院内消防安全隐患等8项整改工程-安装部分 |  |  | 标段：院内消防安全隐患等8项整改工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
急诊楼3楼电梯前室加装消防报警电话
1 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:报警电话分机 (2)安装方式:壁挂 (3)其它:满足专业技术规范要求 (4)含环境限制工效降效费 | 个(部) | 1
2 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线形式:管内穿线 (4)其它:满足专业技术规范要求 (5)含环境限制工效降效费 | m | 120
3 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格:JDG20 (3)安装方式:明敷 (4)其它:满足专业技术规范要求 (5)含环境限制工效降效费 | m | 120
4 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:金属接线盒 (2)型号:86*60 (3)安装方式:明装 (4)其它:满足专业技术规范要求 (5)含环境限制工效降效费 | 个 | 1
5 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | (1)名称:自动报警系统调试 (2)其它:满足专业技术规范要求 | 系统 | 1
分部小计
综合楼食堂高温操作间喷淋头更换
6 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:天棚 (2)材质、型号、规格:无吊顶式喷头 DN15 93℃ (3)其它:专业技术规范要求 (4)含环境限制工效降效费 | 个 | 93
7 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头拆除 | (1)材质、型号、规格:原65℃喷头拆除 (2)其它:专业技术规范要求 (3)含环境限制工效降效费 | 个 | 93
分部小计
外科楼楼顶停机坪设置消火栓
8 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)名称:内外壁热镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 (5)其它:含卡箍、机械三通、异径管等配件 (6)含环境限制工效降效费 | m | 38
9 | 030901011001 | 室外消火栓 | (1)名称:室外消火栓 (2)规格;DN100 (3)其它:专业技术规范要求 (4)含环境限制工效降效费 | 套 | 1
10 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)油漆品种:防锈漆，面漆 (2)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 (3)其它:满足专业技术规范要求 (4)含环境限制工效降效费 | m2 | 15
11 | 031002001001 | 管道支架 | (1)名称:管道支架制作安装 (2)支架除锈刷油:除微锈，刷防锈漆、调和漆各二遍 (3)其它:专业技术规范要求 (4)含环境限制工效降效费 | kg | 15
12 | 031002003001 | 套管 | (1)名称:一般穿墙套管 (2)材质、规格:DN100(被保护管) (3)其它:满足专业技术规范要求 (4)含环境限制工效降效费 | 个 | 1
13 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)消防管道排水措施 (2)消防管道补水措施 (3)含末端压力测试 (4)含环境限制工效降效费 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：院内消防安全隐患等8项整改工程-安装部分 |  | 标段：院内消防安全隐患等8项整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：院内消防安全隐患等8项整改工程-安装部分 |  |  | 标段：院内消防安全隐患等8项整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
1.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 16.8881
1.1.2 | 031106-46 | 工业自动化仪表工程脚手架搭拆费 |  | 100元
1.1.3 | 031106-44 | 给排水、燃气工程脚手架搭拆费 |  | 100元 | 2.8569
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：院内消防安全隐患等8项整改工程-安装部分 |  | 标段：院内消防安全隐患等8项整改工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计